## Свод 2015
ОАО "Бутурлиновская электросетевая компания"
Данные об аварийных отключениях в 2016 году
ИТОГО за 2016 год: | Количество аварийных и внеплановых отключений, шт.: |  |  | 31
| Объём недопоставл. электроэнергии в результате отключений, кВт: |  |  | 0
Период | ОАО "БЭСК" |  | Линия и питающий центр | Причина отключения | Дата | Время
| Количество отключений | Объём недопоставленной эл/энергии, кВт
Итого за год по зонам: | 31 | 0
Январь | 1 |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-01-03 | с 01.43 до 01.43
Февраль | 0
Март | 1 |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (повреждение изоляции) | 2016-03-16 | с 04.23 до 05.33
Итого за I квартал: | 2 | 0
Апрель | 6 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (причина не установлена) | 2016-04-04 | с 19.22 до 19.42
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1,2,15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-04-08 | с 07.08 до 07.15
|  |  | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (повреждение опоры ВЛ автотранспортом) | 2016-04-11 | с 01.15 до 03.34
|  |  | ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-04-14 | с 14.40 до 14.41
|  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-04-16 | с 05.28 до 05.29
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (причина не установлена) | 2016-04-30 | с 13.46 до 14.02
Май | 5 |  | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (повреждение опоры автотранспортом) | 2016-05-09 | с 10.11 до 10.20
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (причина не установлена) | 2015-05-13 | с 16.07 до 16.10
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (причина не установлена) | 2016-05-18 | с 13.29 до 13.30
|  |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-05-18 | с 13.24 до 13.25
|  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | М.Т.З. АПВ - не успешно (причина не установлена) | 2016-05-18 | с 13.44 до 13.50
Июнь | 1 |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-06-16 | с 05.20 до 05.21
Итого за II квартал: | 12 | 0
Июль | 0
Август | 3 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | МТЗ Т.У.- успешно | 2016-08-08 | с 00.59 до 00.59
|  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-08-16 | с 06.35 до 06.35
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-08-17 | с 06.35 до 06.35
Сентябрь | 4 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (повреждение опорных изоляторов ТП-523) | 2016-09-02 | с 13.23 до 13.24
|  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-09-11 | с 15.19 до 15.24
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-09-12 | с 13.30 до 13.30
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ АПВ.- успешно | 2016-09-27 | с 21.05 до 21.05
Итого за III квартал: | 7 | 0
Октябрь | 3 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-10-09 | с 09.09 до 09.10
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-10-12 | с 07.29 до 07.30
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-10-12 | с 22.41 до 22.71
| 7 |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ АПВ - не успешно | 2016-11-03 | с 09.19 до 09.22
|  |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (повреждение опоры ВЛ автотранспортом) | 2016-11-03 | с 21.55 до 00.05
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-11-07 | с 17.00 до 17.01
|  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-11-08 | с 12.20 до 16.21
|  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2016-11-09 | с 10.30 до 10.30
|  |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (повреждение опорного изолятора на ТП-523) | 2016-11-09 | с 10.03 до 10.30
Ноябрь |  |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - не успешно (повреждение кабельной муфты ТП-305) | 2017-11-27 | с 13.23до 14.15
Декабрь | 0
Итого за IV квартал: | 10 | 0