## Свод 2015
ОАО "Бутурлиновская электросетевая компания"
Данные об аварийных отключениях в 2015 году
по состоянию на 01.04.2016
ИТОГО за 2016 год: | Количество аварийных и внеплановых отключений, шт.: |  |  | 27
| Объём недопоставл. электроэнергии в результате отключений, кВт: |  |  | 0
Период | ОАО "БЭСК" |  | Линия и питающий центр | Причина отключения | Дата | Время
| Количество отключений | Объём недопоставленной эл/энергии, кВт
Итого за год по зонам: | 27 | 0
Январь | 4 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-01-02 | с 19.58 до 19.59
|  |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-01-02 | с 19.58 до 19.59
|  |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-01-11 | с 15.57 до 16.05
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-01-29 | с 16.00 до 16.01
Февраль | 1 |  | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-02-15 | с 6.42 до 6.52
Март | 2 |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-03-15 | с 06.06 до 06.07
|  |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. (Причина не установлена) | 2015-03-28 | с 03.30 до 03.31
Итого за I квартал: | 7 | 0
Апрель
Май | 3 |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-05-09 | с 15.57 до 15.58
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ Оп. №1 разрушена кабельная воронка | 2015-05-28 | с 13.30 до 16.30
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. - повреждение опорного изолятора | 2015-05-29 | с 04.07 до 04.30
Июнь | 4 |  | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-06-01 | с 08.01 до 08.02
|  |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ (причина не установлена) | 2015-06-17 | с 23.50 до 02.25
|  |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ повреждение изоляции | 2015-06-25 | с 19.07 до 20.04
|  |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. АПВ - успешно (проникновение животного) | 2015-06-27 | с 20.23 до 20.24
Итого за II квартал: | 7 | 0
Июль | 4 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-07-09 | с 18.59 до 19.00
|  |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-07-10 | с 16.31 до 17.01
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | МТЗ (обрыв провода) | 2015-07-18 | с 17.49 до 18.18
|  |  | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-07-28 | с 06.48 до 06.49
Август | 1 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. повреждение штырьевого изолятора | 2015-08-30 | с 14.43 до 17.34
Сентябрь | 3 |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ Т.У.- успешно | 2015-09-12 | с 00.37 до 00.40
|  |  | ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бутурлиновка-2 | Т.О. повреждение штырьевого изолятора | 2015-09-26 | с 07.34 до 10.15
|  |  | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-09-27 | с 13.25 до 13.26
Итого за III квартал: | 8 | 0
Октябрь | 1 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. замыкание шлейфа к ТП 333 | 2015-10-07 | с 12.55 до 13.24
Ноябрь | 2 |  | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-11-23 | с 17.37 до 17.38
Ноябрь |  |  | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. АПВ - успешно (причина не установлена) | 2015-11-23 | с 17.37 до 17.38
Декабрь | 2 |  | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бутурлиновка-2 | МТЗ Т.У.- успешно | 2015-12-06 | с 12.31 до 14.00
|  |  | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Бутурлиновка-1 | Т.О. Повреждение проходного изолятора | 2015-12-07 | с 11.07 до 12.23
Итого за IV квартал: | 5 | 0